Załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. przebudowy pomieszczeń dla Działu Operacyjno-Rozpoznawczego (CZO) w budynku Pomorskiego UCS w Gdyni przy ul. Północnej 9A.

- Wstęp

1.1. Przedmiot opracowania

- Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy pomieszczeń dla Działu Operacyjno-Rozpoznawczego (CZO) oraz wydzielenia korytarza dla strefy ochronnej II na II piętrze budynku Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Północnej 9A.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie opisu technicznego wykonania przebudowy pomieszczeń nr 251, 252, 257, 258 i 260 wraz z wydzieleniem korytarza dla strefy ochrony II na drugim piętrze budynku dla Działu Operacyjno-Rozpoznawczego w budynku Pomorskiego UCS w Gdyni przy ul. Północnej 9A oraz określenie zakresu prac.

1.3. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.);

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.);

-     Wytycznych określonych w dokumencie Standard Infrastruktury Sieciowej w Jednostkach

Organizacyjnych Resortu Finansów wersja z 2020 r.

  - Zasady ogólne

- Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Wizję lokalną można przeprowadzić w dniach od poniedziałku do piątku, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny, ze wskazanym pracownikiem –  Panem Piotrem Wodziczko w budynku PUCS w Gdyni przy ul. Północnej 9A.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy pomieszczeń dla Działu Operacyjno-Rozpoznawczego z wydzieleniem korytarza do strefy ochrony II na drugim piętrze budynku  z uwzględnieniem wykonania prac m.in.:

- roboty budowlane – demontażu posadzek i montażu ścianek działowych w technologii KG, wymiany stolarki okienno-drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, montażu umywalek a na ścianach okablowania strukturalnego i elektrycznego, instalacji oświetleniowej, szpachlowania ścian po wymianie i montażu okablowania strukturalnego i elektrycznego, wykucie w ścianach miejsca na dokładane gniazda zasilania dedykowanego, malowanie ścian i montaż nowych posadzek gresowych w tej części;

- roboty elektryczne i teletechniczne – wymiana i montaż - instalowanie okablowania strukturalnego i zasilania elektrycznego i niskoprądowego dedykowanego, wykonanie pomiarów końcowych.

- Roboty wodno-kanalizacyjne – montaż instalacji wodnokanalizacyjnej, umywalek, prysznicy, baterii, odpływów, wpięcia do KS budynku w adaptowanych pomieszczeniach;

- Roboty związane z wymianą i montażem sieci teletechnicznej i zasilania elektrycznego i prac wodno-kanalizacyjnych należy wykonywać w sposób jak najmniej zakłócający bieżącą pracę Urzędu.

- Przedmioty zainstalowane w budynku które należałoby zdemontować na czas prac należy wykonać w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu. Zdemontowane przedmioty należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2. Zakres prac do wykonania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w tym przedmiarów robót w przedmiotowym zakresie dot.:

-przebudowy pomieszczeń dla Działu Operacyjno-Rozpoznawczego ( wydzielenie korytarza, demontaż posadzki i podział pomieszczeń 258 i 260) ;

-wywozu i utylizacji elementów po rozbiórce,

-postawienie ścianek działowych z KG oraz szpachlowania ścian z odmalowaniem po wymianie lub montażu okablowania strukturalnego i obwodów zasilania elektrycznego, niskoprądowego i oświetlenia;

-wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z montażem zlewów, umywalek, prysznicy i baterii oraz odpływów  i wpięcia do KS w budynku;

- wymiana i montaż stolarki drzwiowej i okiennej.

- przygotowanie aranżacji mebli biurowych w przebudowanych pomieszczeniach.

Wykonania pomiarów odbiorczych oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej, certyfikaty, aprobaty, protokoły na zastosowane materiały i z wykonanych pomiarów sprawdzających.

- Parametry i zalecenia techniczne dot. instalacji teletechnicznej i zasilającej

W projekcie przebudowy i przystosowania pomieszczeń należy uwzględnić:

- Wydzielenia istniejącego okablowania na kable UTP kat. 6 (zalecana minimalna kategoria kabli nowo układanych) lub rozbudowy kat. 5e; kable bez-halogenowe LSZH

- Punkt PEL – 2x gniazdo 230V (sieć zwykła, obwody zasilane z rozdzielnicy piętrowej), 2x gniazdo 230V, dedykowane, oznakowane: DATA, czerwone (sieć dedykowana; osobna rozdzielnica z obwodami przeznaczonymi dla zasilania komputerów) i 2x gniazdo RJ45, kat. 5e lub 6

- Określenie okablowania pionowego – kabel światłowodowy jedno-modowy w powłoce zewnętrznej LSZH

- Określenie tras prowadzenia okablowania;

  - Długość tras kabla od panelu krosowego do gniazda nie może przekraczać 90m

  - Instalacje do gniazd telekomunikacyjnych prowadzić nad stropami podwieszonymi, wydzielonymi trasami kablowymi z zapewnieniem dostępu do instalacji przez system otworów rewizyjnych i paneli rozbieralnych

  - Okablowanie pomiędzy piętrami prowadzić wydzielonymi szachtami teletechnicznymi

  - Dla wszystkich tras kablowych pozostawić 30% zapasu pozwalającego na rozbudowę instalacji

- Wszystkie elementy wchodzące w skład systemu okablowania strukturalnego muszą pochodzić od jednego producenta;

- Przyjęcie jednolitego oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych; oznaczenia rozdzielnic elektrycznych i gniazd elektrycznych

- Przewidzieć budowę sieci aktywnej dla potrzeb teleinformatyki, dla odpowiedniego wprowadzenia poszczególnych usług koniecznie jest zastosowanie właściwych temu celowi urządzeń zapewniających niezbędną wydajność, redundancję, „stackowalność” oraz usługi dodatkowe

- Przewidzieć podtrzymanie zasilania dla urządzeń sieci szkieletowej – system sieci zasilającej, dedykowanej, z podtrzymaniem poprzez zasilacz bezprzerwowy UPS; dobrać i podać parametry zasilacza UPS wraz z wydzielonymi rozdzielnicami wydzielonej sieci zasilającej.

- Planowany zakres rzeczowy inwestycji:

Zakres rzeczowy przewidywanych robót remontowych z adaptacją w poszczególnych pomieszczeniach:

I. Pomieszczenia nr 258 i 260 – podział każdego na 2 pomieszczenia odrębne do przetwarzania informacji kryptograficznych, wydzielenie pomieszczeń ściankami działowymi w technologii Karton-Gips (KG) na wzmocnionych stelażach, wykucie dwóch otworów drzwiowych w ścianie wewnętrznej z korytarza do pomieszczeń po podziale wraz z przystosowaniem do stanowisk SNP, ALERT i PEPIN. Przełożenie lub rozbudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej do wydzielonych stanowisk ewentualnie montaż gniazd dodatkowych elektrycznych 230V AC w ilości do 4 szt na ścianę na zasilanie sprzętu specjalistycznego. Montaż dwóch dodatkowych drzwi klasy 2 na korytarz, doposażenie pomieszczeń w czujki SSWiN i SSP oraz drzwi z korytarza w SKD.

II. Pomieszczenie nr 252 – przebudowa pomieszczenia na pomieszczenie sanitarne w tym montaż 2 szt. kabin prysznicowych i 1 szt. umywalki i wpięcie do instalacji wod-kan budynku. Wymiana posadzki na gres łazienkowy i obłożenie ścian płytkami do ¾ wysokości pomieszczenia.

III. Pomieszczenie nr 251 – przebudowa pomieszczenia na pomieszczenie socjalne z zabudową kuchenną w tym montaż zlewozmywaka z baterią typu kuchennego, odmalowanie, wymiana posadzki na gres koloru szarego, położenie płytek na ścianie przy zabudowie kuchennej, przełożenie instalacji elektrycznej lub ewentualny montaż gniazd dodatkowych elektrycznych 230V AC w ilości 4 szt. na zasilanie sprzętu kuchennego.

IV. Wydzielenie korytarza – strefy ochrony II – wzmocnienie ścian strefowych wydzielających strefę – wykonanie ścian murowanych na korytarzu na II piętrze budynku o grubości min. 15cm (K2S1 – typ 2 cegła pełna), montaż 2 szt. drzwi klasy 2 antywłamaniowych strefowych, zgodnie z PN-EN 1627 (typ 2) z elektro zaczepami lub elektro zworą z systemem SKD.

V.  We wszystkich pomieszczeniach biurowych konieczność wykonania Systemu Kontroli Dostępu SKD. Wykonanie systemu SSWiN w strefie wydzielonej na korytarzu. Rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w pomieszczeniach po podziale nr 258 i 260. Ponadto rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV strefy.

VII. We wszystkich adaptowanych pomieszczeniach biurowych i socjalnych w strefie należy wykonać aranżację mebli z i ich wyszczególnieniem i podaniem wymiarów, kolorystyki.

- Inne zalecenia

5.1. Wskazane jest jednolite oznakowanie numeryczne wszystkich zamontowanych gniazd teletechnicznych i elektrycznych w projekcie przystosowanych pomieszczeń.

5.2. dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać:

  - projekt wykonawczy,

  - kosztorys inwestorski ,

  - przedmiar robót (w formie kosztorysów nakładczych),

  - szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,

  - oświadczenie Projektanta wraz z zatwierdzeniem przez odpowiednich branżystów 
i rzeczoznawców o ile są wymagane odpowiednimi przepisami,

5.3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie opracowana:

  - w wersji papierowej w ilości 4 egzemplarzy,

  - w wersji elektronicznej na nośniku danych (CD, DVD, pendrive) w ilości 4 szt., w formacie umożliwiającym edycję danych (doc, równoważne) oraz jego prezentację w formie multimedialnej (pdf, jpg lub równoważnych) ściśle odpowiadającej wersji papierowej.

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z:

1) postanowieniami umowy wraz z załącznikami,

2) zasadami współczesnej wiedzy technicznej, warunkami technicznymi, normami,

3) z uwzględnieniem zastosowania materiałów i rozwiązań przy zachowaniu jak najniższych kosztów wykonawstwa i eksploatacji oraz z zachowaniem standardów jakości,

4) obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

5) z wymaganiami BHP, przeciwpożarowymi i SSWiN, wytycznymi Ministerstwa Finansów w zakresie projektowania sieci LAN, wytycznymi art. 4, ust. 3 i 4 ustawy z dn. 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

6) ustaleniami z Zamawiającym.

  - Dokumentacja projektowo–kosztorysowa sporządzana jest w celu udzielenia zamówienia publicznego - zawarty w niej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i musi spełniać wymogi określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

  - Specyfikacja techniczna powinna opisywać cechy i parametry wyrobów istotne z punktu widzenia oceny równoważności, zgodnie z art. 99 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawca w opracowanej dokumentacji projektowej (rysunki, opisy techniczne), w specyfikacjach technicznych, przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń mogących wskazywać na dany wyrób lub producenta, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich wyrobów lub urządzeń określające ich standardy jakościowe.

  - W przypadku gdy jednoznaczne określenie parametrów jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące do określenia jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa w opracowaniu, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” z jednoczesnym opisem parametrów równoważnych.

  - Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w pkt. 7., należy wskazać w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

  - Wykonawca zobowiązany jest do nie wykazywania w opracowanej dokumentacji projektowej rozwiązań oferowanych na rynku tylko przez jednego producenta, co mogłoby spowodować ograniczenie uczciwej konkurencji na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Projekt powinien przewidywać możliwości realizacji robót na czynnym obiekcie.